MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA

LOCAL: POSTO DE SAÚDE DE DARIO LASSANCE- CANDIOTA/RS

ÁREA EXISTENTE= 257,41 M²

ÁREA DE AMPLIAÇÃO= 60 M²

INTRODUÇÃO:

O Projeto Arquitetônico de Ampliação e Reforma do Posto de Saúde de Dario Lassance consiste  em readequar os espaços , de acordo com as normativas em vigência na atualidade. Para isto, será construído um bloco anexo ao prédio existente, onde serão instalados os ambientes de apoio necessários ao funcionamento do posto de saúde como salas para esterilização dos materiais, sanitários, vestiários e copa para funcionários. Na área existente serão realizadas melhorias nas salas de atendimento de pacientes, e também será instalada uma cobertura no acesso ao posto, para embarque e desembarque de ambulâncias.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

- SERVIÇOS INICIAIS: Deverá ser instalada placa de identificação da obra, se necessário, de acordo com padrões do governo estadual/federal. A obra será locada com guias de pinus pontaleteadas, seguindo o projeto arquitetônico. Deverão ser realizadas demolições nos locais indicados no projeto.

- FUNDAÇÕES: Deverão ser realizadas escavações e perfurações no terreno, posteriormente serão executadas as estacas e viga baldrame.

- IMPERMEABILIZAÇÃO: Deverá ser realizada com asfalto elastométrico com prime e véu de fibra de vidro(ou produto semelhante)

- ALVENARIA E SUPRA-ESTRUTURA: deverá seguir o projeto arquitetônico.

- COBERTURA: No bloco anexo a ser construído, a cobertura será com telhas de fibrocimento, e estrutura em madeira de pinus, apoiada em laje pré-moldada. No acesso ao posto, será instalada cobertura metálica conforme descrição na planilha orçamentária. A cobertura existente deverá passar por serviço de inspeção e manutenção, devido a vazamentos e infiltrações existentes.

- REVESTIMENTOS: Todas as paredes novas receberão camada de chapisco e reboco, nos banheiros novos e reformados, deverá ser instalado revestimento cerâmico nas paredes até altura definida em projeto.

- ESQUADRIAS: Deverão ser instaladas esquadrias de alumínio, conforme medidas definidas no projeto arquitetônico. Deverão ser instaladas portas internas, na área nova, e nas salas existentes a serem reformadas.

- VIDROS: Todos os vidros, com exceção dos vidros temperados, serão do tipo canelado 4mm, ou similar. Os vidros temperados serão instalados na circulação que une o novo bloco ao prédio existente.

- INSTALAÇÕES

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas instalações elétricas devem observar as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela ABNT. Todas as informações não citadas neste memorial técnico descritivo deverão seguir o que determina os RIC’s de BT e MT, como as normas ABNT.

1 - ESPECIFICAÇÃO DA CARGA INSTALADA TOTAL

1.1 Carga instalada QPLF - 1 - ( 2ª à 6ª Pisos )

Total = ( 53, 94 kW ) x 5 = 269,7 kW

1.2 Carga instalada QPLF - 2 - ( 2ª à 6ª Pisos )

Total = ( 41,64 kW ) x 5 = 208, 2 kW

1.3 Carga instalada QPLF - 1 -

Total = 33 kW

- RAMAL DE ENTRADA

CONDUTORES

a) Será utilizado 5 (cinco) cabos unipolares de cobre eletrolítico 16 mm², têmpera mole.

Com isolamento de polietileno termofixo em (XLPE) 90ºC (tipos BW e BWF), para tensões de 1kV e atender as exigências da NBR 6148, classe de encordoamento 2 conforme tabelas da NBR 6880, (ver ANEXO W do RIC - BT) protegido mecanicamente por eletroduto em toda a sua extensão.

b) Todos os condutores devem estar perfeitamente identificados. Em caso de identificação por cor, o neutro deve ser da cor azul-claro. Os condutores fases estão identificados por cores distintas, caso isso não seja possível, deve ser utilizada outra forma de identificação, desde que não seja a cor azul, verde ou verde-amarelo.

MALHA DE ATERRAMENTO

O condutor de cobre nu 16 mm² para aterramento.

Condutor de Aterramento

- Devem ser de cobre com a maior bitola do circuito 16 mm², com isolamento para as tensões de 450/750 V e atender as exigências da NBR 6148 e NBR 5410, tão curto e retilíneo quanto possível, sem emendas ou dispositivos que possam causar sua interrupção.

Condutor Neutro

- O condutor neutro deve ser igual a seção da fase em 16 mm², ser contínuo, não podendo ser instalado nenhum dispositivo capaz de causar sua interrupção.

Não é permitido o uso de canalização de água, gás, etc., para aterrar o condutor neutro.

Barra de Proteção:

- Deve ser instalada junto aos quadros barramentos, os condutores de proteção das unidades consumidoras devem ser conectados adequadamente e individualmente na barra de dimensões 3/4x1/8 polegadas ou 19,0 x 3,18mm e capacidade de condução de 208 A, resistência 0,2955 mΩ/m e reatância 0,2330 mΩ/m.

Proteção Contra Sobretensões Transitórias:

Conforme estabelece a NBR 5410, toda instalação consumidora deve ser provida de dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias (DPS).

Nota: A NBR 5410 estabelece que em nenhuma hipótese a proteção possa ser dispensada, se essas consequências puderem resultar em risco direto ou indireto a segurança e a saúde das pessoas.

- Será instalado um dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias (DPS), com as seguintes características técnicas:

Bipolar; TT/TN-S; F = 60 HZ; Classe 2.

In = 25kA / pólo; N-PE = 100kA; Up ≤ 1,5kV; Uc = 350VAC.

Ligação à jusante e montante cabo de cobre 06/1kV, 16mm².

ELÉTRICO INTERNO DO PRÉDIO

Circuitos Secundários (Fios e Cabos).

Deve-se atentar para as classes de isolação dos condutores especificados ao longo deste memorial.

- Os condutores utilizados na fiação deverão ser flexíveis, unipolares, de cobre eletrolítico e com isolamento termoplástico PVC - 70ºC - 750V, com características de auto-extinção e não propagação de fogo.

- Seção nominal mínima 1,5mm² para iluminação.

- Seção nominal mínima 2,5mm² para tomadas de uso comum (TUG’s).

- Seção nominal mínima 4,0mm² para tomadas de uso especial (TUE’s).

- Seção nominal mínima 6,0mm² para tomadas resistivas (TUE’s).

Os bornes deverão ser termoplásticos flexíveis, do tipo ST5 da CONEXEL ou similar.

Os condutores em qualquer ponto da instalação devem ser identificados através da cor de seu isolante e no final por anéis de plástico fixados sobre pressão:

FASE           - Preto (de mais cores).

NEUTRO     - Azul claro.

TERRA        - Verde.

RETORNO  - Branco.

Deve-se atentar para o fato de que, em hipótese alguma, as cores azul - claro ou verde poderão ser utilizadas com outra função a não ser as mencionadas acima.

Todos os condutores deverão ser isolados em PVC, classe 06/1kV para condutores instalados subterrâneos e 450/750V para os demais tipos de instalação.

ELETRODUTOS

Em toda instalação recomenda-se a utilização de tubulação tipo eletroduto PVC rígido observando-se características de resistência ao impacto e anti-chama conforme NBR 5410 pag. 76. É proibido a utilização de mangueira comum de plástico uma vez que, apesar de mais barata, não apresenta características apropriadas para uso em eletricidade.

O eletricista instalador deverá  tomar especial atenção ao fato de não haver emendas de fiação no interior de eletrodutos.

Dispositivo DR ou Disjuntores DR

Os dispositivos DR ou Disjuntores DR de corrente nominal residual, até 30mA, são  destinados a proteção de pessoas, e, acima deste valor, são apropriados a proteção de instalações elétricas.

A norma Brasileira – NBR 5410/2004, define o uso obrigatório do Dispositivo DR ou Disjuntor DR, em vários setores das instalações elétricas em baixa tensão, objetivando proteger as pessoas contra efeitos negativos de choques elétricos.

Com base nestas informações, adotamos em nossos projetos a instalação do Dispositivo DR ou Disjuntor DR, em todos os quadros de distribuição elétrica, instalados logo após o disjuntor de circuitos específicos, protegendo com isso as pessoas contra qualquer efeitos negativos de choques elétricos.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Todas as instalações hidrossanitárias deverão estar de acordo com as normas em vigência, bem como deverão seguir a orientação do projeto hidrossanitário, este deverá ser ligado na rede sanitária existente.

- PAVIMENTAÇÃO: Na edificação nova, deverá ser executado contrapiso armado, recebendo posteriormente piso de porcelanato devidamente acabado. Nas salas a serem reformadas, deverá ser o contrapiso regularizado, recebendo posteriormente o piso vinílico.

- PINTURA: As salas a serem reformadas receberão pintura duas demãos internamente. A edificação nova receberá pintura interna e externa com tinta acrílica.

- LIMPEZA:  A obra deverá ser entregue limpa, sem quaisquer tipo de poeira ou resíduos de tinta.

RAMIRO KALIL GONÇALVES

ARQ. E URB. CAURS 83887-0

08/04/2014